大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购信息化UPS整改，本项目预算为10.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目”进行投标，报价超出预算的，视为无效。

一、采购需求

因UPS电池故障存在安全生产隐患，急需解决，故需更换一批UPS配套电池，以提供可靠的不间断供电电源。

本项目主要需求为机关楼机房UPS电池更换、外科楼机房UPS电池更换及相关配套设施。UPS整体设计需考虑到经济性、适用性、可维护性，技术先进性等。

考虑到现有UPS设备状况，要求投标方负责拆除现有UPS电源（含电池），并按照国家标准对废旧电池进行固体废物无害化处置，并在原位置安装及更换电池，产生的一切费用由中标方承担。

（一）供方责任范围

供方应提供满足本需求要求所必须的UPS电源装置和各项服务。其中包括(但不限于)下列内容：

1.提供要求的UPS电源及电池装置全部设备。

2.供方确保提供的UPS电池在出厂前进行测试，并负责现场的调试、安装施工及有关的技术支持，以确保整套装置的可靠性，完整性。

3.按照合同规定的进度要求，设备包装后运至现场。

4.提供详细的操作、安装指导说明书。

5.按照本询价函提供全部文件和资料。

6.三年免费上门UPS及配套电池巡检，每年出具最少1次巡检报告。

（二）环境条件

1.安装场所：户内，无火灾、无爆炸危险、无严重污秽、无化学腐蚀及无剧烈振动的场所

2.运行温度：0~+40°C

3.相对湿度：20~90%(无凝结)

4.噪音：<65dB

（三）技术规格要求

供方提供的电池装置技术规格应不低于下列要求：

1.蓄电池必须为全新原厂正品免维护密封阀控式铅酸蓄电池。

2.投标方需提供本次投标品牌的对应电子样本，禁止OEM代工产品。

3.投标方需提供电池计算方法。

4.使用地点为室内，在室温25℃时全浮充使用，设计寿命不少于10年。

5.阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中的第8.3.2节FH-1（水平级）和第9.3.2节FV-0（垂直级）的要求。

6.所有电池应采用同一批次产品，电池要保证不得低于此次要求的电池的档次。

7.供货商提供电池和电池之间的连接线、螺栓等，连接线应为阻燃软电线，电池完全可回收，符合国家环保要求。

8.安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。

9.防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆。

10.蓄电池包装符合供货方有关技术文件规定，并保证在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

（四）备品备件

1.供方应提供运行和维护所必需的备品备件。

2.所有备品备件在发运前，都应逐件进行测试，以保证正常使用。

（五）资料交付

供方提供中英文技术文件和图纸2套，包括：

1.设备说明书及用户手册。

2.设备的外形尺寸及安装尺寸。

3.电气原理图。

4.接线端子图。

5.设备材料清单及资料清单。

6.产品合格证及检测报告。

7.我方设计所需的技术文件。

二、投标文件报送

若贵公司有意参加此次投标，请将投标文件密封且加盖单位公章，于2024年5月31日8：00前递交至大连市第五人民医院F座307室，逾期者视为放弃。

（注：供方按照标准清单进行报价，报价型号可按实际投标货物型号调整，但要满足相应的电池容量，报价清单参见附件1）

三、投标须知

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.投标文件中须包含《大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目报价表》（附件1）、《大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目服务响应表》（附件2）、《信用承诺书》（附件3）、营业执照、产品彩页（非必须）等。

3.投标人具有中华人民共和国独立法人资格，具有有效营业执照。

4.投标人具有良好的商业信誉，最近三年内经营活动中没有违法记录。

5.未响应“★”的条款的投标文件视为无效文件。

6.投标文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，投标文件每页须加盖公章并密封完好。

7.本项目不接受联合体投标。

8.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件3）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人须在《信用承诺书》上签字并盖章，一份放入投标文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

投标人可自行选择是否提供《信用承诺书》，若不提供，请登录国家企业信用信息公示系统，将包括但不限于投标人的基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等内容打印并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货到安装、调试完成并验收合格后，我方在60日内向中标方支付合同款的100％。中标方需向我方提供正规增值税普通发票，我方检验发票合格后，向中标方提供支票或者电汇进行付款。

六、其它要求

★1.交付地点：大连市第五人民医院

★2.质保期：36个月（自系统现场运行验收报告签字之日起计算）

3.提供三年上门检测服务（每年一次）。在质保期内，投标方保证免费更换或修理任何由设备质量原因造成的设备损坏。

4.设备使用过程中提供全过程的技术服务，如果发生故障接到通知2小时内给予明确答复，4小时内投标方技术服务人员到达现场处理。

5.设备运送到用户后， 投标方派人到现场与招标方共同清点交接，如在运输中出现丢失或损坏，立即补发或修整，保证不影响现场生产。

6.投标方负责设备安装、接线、调试至设备运行正常。

7.对设备安装或运行中出现的问题，投标方应该坚持：先解决问题恢复正常安装或生产，后分清责任的原则，解决用户的后顾之忧。

8.开评标时，投标单位法人或授权代表可到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目开标现场确认表》（附件4）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件5），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过邮件（dlwycgb@126.com）发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接送达或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或未送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。

七、联系方式

名  称：大连市第五人民医院采购办

联系人：王智豪、刘虹华

联系电话：0411-81880147，0411-81880143

地址：大连市沙河口区黄河路890号，大连市第五人民医院F座307室

附件：1.大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目报价表

2.大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目服务响应表

3.信用承诺书

4.大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目开标现场确认表

5.关于无法参加大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院

2024年5月27日

附件1

大连市第五人民医院信息化UPS整改

采购项目报价表

| 一、机关楼机房电池报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 蓄电池 |  | 150AH | 64 | 个 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、外科楼机房电池报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 蓄电池 |  | 65AH | 16 | 个 |  |  |  |
| 2 | 电池开关 |  | 40A | 1 | 个 |  |  | 直流空开，电池组至UPS主机之间开关。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

本项目报价系用人民币表示，单位：元。价格如有小数请保留小数点后两位，按四舍五入原则。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日

附件2

大连市第五人民医院信息化UPS整改

采购项目服务响应表

| 序号 | 需求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供要求的UPS电源及电池装置全部设备 |  |  |
| 2 | 供方确保提供的UPS电池在出厂前进行测试，并负责现场的调试、安装施工及有关的技术支持，以确保整套装置的可靠性，完整性 |  |  |
| 3 | 按照合同规定的进度要求，设备包装后运至现场。提供详细的操作、安装指导说明书 |  |  |
| 4 | 按照本询价函提供全部文件和资料 |  |  |
| 5 | 三年免费上门UPS及配套电池巡检，每年出具最少1次巡检报告 |  |  |
| 6 | 蓄电池必须为全新原厂正品免维护密封阀控式铅酸蓄电池 |  |  |
| 7 | 投标方需提供本次投标品牌的对应电子样本，禁止OEM代工产品 |  |  |
| 8 | 投标方需提供电池计算方法 |  |  |
| 9 | 使用地点为室内，在室温25℃时全浮充使用，设计寿命不少于10年 |  |  |
| 10 | 阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中的第8.3.2节FH-1（水平级）和第9.3.2节FV-0（垂直级）的要求 |  |  |
| 11 | 所有电池应采用同一批次产品，电池要保证不得低于此次要求的电池的档次 |  |  |
| 12 | 供货商提供电池和电池之间的连接线、螺栓等，连接线应为阻燃软电线，电池完全可回收，符合国家环保要求 |  |  |
| 13 | 安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能 |  |  |
| 14 | 防爆性能：充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆 |  |  |
| 15 | 蓄电池包装符合供货方有关技术文件规定，并保证在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀 |  |  |
| 16 | 供方应提供运行和维护所必需的备品备件 |  |  |
| 17 | 所有备品备件在发运前，都应逐件进行测试，以保证正常使用 |  |  |
| 18 | 供方提供中英文技术文件和图纸2套，包括：（1）设备说明书及用户手册；（2）设备的外形尺寸及安装尺寸；（3）电气原理图；（4）接线端子图；（5）设备材料清单及资料清单；（6）产品合格证及检测报告。（7）我方设计所需的技术文件 |  |  |
| ★19 | 交付地点：大连市第五人民医院 |  |  |
| ★20 | 质保期：36个月（自系统现场运行验收报告签字之日起计算） |  |  |
| 21 | 提供三年上门检测服务（每年一次）。在质保期内，投标方保证免费更换或修理任何由设备质量原因造成的设备损坏 |  |  |
| 22 | 设备使用过程中提供全过程的技术服务，如果发生故障接到通知2小时内给予明确答复，4小时内投标方技术服务人员到达现场处理 |  |  |
| 23 | 设备运送到用户后， 投标方派人到现场与招标方共同清点交接，如在运输中出现丢失或损坏，立即补发或修整，保证不影响现场生产 |  |  |
| 24 | 投标方负责设备安装、接线、调试至设备运行正常 |  |  |
| 25 | 对设备安装或运行中出现的问题，投标方应该坚持：先解决问题恢复正常安装或生产，后分清责任的原则，解决用户的后顾之忧 |  |  |

注：（1）是否响应由投标人填写；

（2）偏离说明由投标人填写是否有偏离，如有作出文字说明。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日

附件3

信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：2024年  月  日

说明：投标单位可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及询价函资格要求提供相应的证明材料。

附件4

大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目开标现场确认表

| 序号 | 投标单位 | 投标文件是否密封完好 （是√/否×） | 开标是否合法合规 （是√/否×） | 投标单位法人或 授权代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

2024年  月  日

附件5

关于无法参加大连市第五人民医院信息化UPS整改项目开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2024年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第     会议室对大连市第五人民医院信息化UPS整改采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时投标文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日